窗体顶端

苏州工业园区服务外包职业学院

配电房电气设备预防性试验服务招标书

服务单位：    苏州工业园区服务外包职业学院

服务项目：    预防性试验

苏州工业园区服务外包职业学院配电房电气设备预防性试验服务进行招标，具有独立法人资格，注册资本金人民币200万元及以上； 具有送变电工程专业承包三级、电力工程施工、承装（试、修）4级及以上电力设施许可证、安全生产许可证、电气设备检测能力质量管理体系认证证书； 在苏州市域内进行工商登记的单位均可参加投标，欢迎符合投标人资格要求、有提供服务能力的单位参加投标。

一、       清单报价表

| 序号 | 名称/内 容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 收费金额 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB-1600/20 | 系统 | 4 |  |  |
|  |  | SCB-1250/20 | 系统 | 4 |  |  |
|  |  | SCB-800/20 | 系统 | 4 |  |  |
|  |  | SCB10-1600/20 | 系统 | 2 |  |  |
| 2 | 断路器 | 20KV | 系统 | 16 |  |  |
| 3 | 互感器 | 20KV | 组 | 4 |  |  |
| 4 | 避雷器 | 20KV | 组 | 2 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 20KV | 根次 | 28 |  |  |
| 6 | 母线 | 母线设备 | 段 | 2 |  |  |
| 7 | 接地网 | 接地装置 | 系统 | 1 |  |  |
| 8 | 直流系统 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 9 | 安全用具 |  | 套 | 7 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 备注: 1、本报价依据“苏供电多（2004）557号文件” 2、试验项目参照《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》 |  |  |  |  |  |  |

总金额（大写）：

报价商（公章）：           联系人：             电话：

二、设备清单

| 序号 | 名称/内 容 | 规格/ 型号/品牌 | 设备命名及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB-1600/20 | 5号图文中心配电房#1变压器 |
|  |  |  | 5号图文中心配电房#2变压器 |
|  |  |  | 7号实训楼配电房#1变压器 |
|  |  |  | 7号实训楼配电房#2变压器 |
|  |  | SCB-1250/20 | 1号男生宿舍配电房#1变压器 |
|  |  |  | 1号男生宿舍配电房#2变压器 |
|  |  |  | 2号女生宿舍配电房#1变压器 |
|  |  |  | 2号女生宿舍配电房#2变压器 |
|  |  | SCB-800/20 | 3号楼配电房#1变压器 |
|  |  |  | 3号楼配电房#2变压器 |
|  |  |  | 6号食堂配电房#1变压器 |
|  |  |  | 6号食堂配电房#2变压器 |
|  |  | SCB10-1600/20 | 三期食堂配电房1#变压器 |
|  |  |  | 三期食堂配电房2#变压器 |
| 2 | 断路器 | 20KV真空开关 | I段进线211开关 |
|  |  |  | 1号男生宿舍配电房214开关 |
|  |  |  | 2号女生宿舍配电房215开关 |
|  |  |  | 3号楼配电房216开关 |
|  |  |  | 5号图文中心配电房217开关 |
|  |  |  | 6号食堂配电房218开关 |
|  |  |  | 7号实训楼配电房219开关 |
|  |  |  | II段进线221开关 |
|  |  |  | 1号男生宿舍配电房224开关 |
|  |  |  | 2号女生宿舍配电房225开关 |
|  |  |  | 3号楼配电房226开关 |
|  |  |  | 5号图文中心配电房227开关 |
|  |  |  | 6号食堂配电房228开关 |
|  |  |  | 7号实训楼配电房229开关 |
|  |  |  | 三期配电房 |
|  |  |  | 三期配电房 |
| 3 | 互感器 | 20KV | I段计量212柜计量PT |
|  |  |  | I段避雷压变213柜母线PT |
|  |  |  | II段计量222柜计量PT |
|  |  |  | II段避雷压变223柜母线PT |
| 4 | 避雷器 | 20KV | I段避雷压变213柜母线避雷器 |
|  |  |  | II段避雷压变223柜母线避雷器 |
| 5 | 电力电缆 | 20KV | 1号男生宿舍配电房2根进线电缆及2根主变电缆 |
|  |  |  | 2号女生宿舍配电房2根进线电缆及2根主变电缆 |
|  |  |  | 5号图文中心配电房2根进线电缆及2根主变电缆 |
|  |  |  | 3号楼配电房2根进线电缆及2根主变电缆 |
|  |  |  | 6号食堂配电房2根进线电缆及2根主变电缆 |
|  |  |  | 7号实训楼配电房2根进线电缆及2根主变电缆 |
|  |  |  | 三期配电房2根进线电缆2根主变电缆 |
| 6 | 母线 | 20KV | I段母线设备 |
|  |  |  | II段母线设备 |
| 7 | 接地 | 接地网 | 总变电所保护接地系统 |
|  |  |  | 1号男生宿舍配电房工作接地及保护接地系统 |
|  |  |  | 12号女生宿舍配电房工作接地及保护接地系统 |
|  |  |  | 5号图文中心配电房工作接地及保护接地系统 |
|  |  |  | 3号楼配电房工作接地及保护接地系统 |
|  |  |  | 6号食堂配电房工作接地及保护接地系统 |
|  |  |  | 7号实训楼配电房工作接地及保护接地系统 |
|  |  |  | 三期配电房工作接地及保护接地 |

三、预试项目明细

变压器：

1、测量绕组绝缘电阻和吸收比

2、测量绕组泄露电流，工频耐压试验

3、测量绕组直流电阻

4、检查绕组的分接开关和电压比测试（选择）

5、铁芯绝缘电阻测试

6、清扫及螺丝紧固

真空断路器：

1、开关回路电阻测试

2、绝缘电阻试验、工频耐压试验

3、继保校验及辅助电路二次回路、检查

4、传动试验及流变检测

5、开关动静触头检查保养

6、机械及五防闭锁检查

互感器

1、测量绕组绝缘电阻和吸收比

2、PT一二次绕组直流电阻测试

3、工频耐压试验

4、VA特性试验（选择）

避雷器

1、绝缘电阻的测试

2、直流1ma电压、U1ma及75%U1ma泄漏电流测量，基座试验

电力电缆

1、主绝缘绝缘电阻测量

2、电缆头紧固

3、电缆引出孔封堵（不含材料）

母线

1、工频耐压试验，绝缘电阻试验

2、紧固检查、发热部位检查，与母线有关的元器件检测

接地

1、接地电阻的测试

2、接地极的检查

3、变压器外壳及中心点接地电阻试验

4、高、低压柜保护接地电阻试验

四、工作任务概况

1．苏州工业园区服务外包职业学院20KV变电所预防性试验，总容量为17800KVA，1600KVA变压器6台，1250KVA变压器4台，800KVA变压器4台，高压柜20台，保护校验16套，电缆28根，母线2段,避雷器2组，压变4组，保护流变12组，接地系统7组，共计7个配电房。应业主要求本次停电计划为二天（进线不停电），电气试验施工周期为二天。（第一天20KVI段预试，20KVII段运行；第二天20KVII段预试，20KVI段运行)

1.2．编制依据

1.2.1．《电气设备预防性试验规程》 （DL/T596-1996）

1.2.2．《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》

1.2.3．《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

五、踏勘现场：投标人在获取招标文件后自行进行现场踏勘。踏勘联系人：王勇15298898805

六、投标文件要求：1、预防性试验报价表；2、投标人的营业执照副本；3、投标人的税务登记证副本；4、企业资质；5、法人代表身份证复印件；投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证复印件；6、投标人近一年业绩一览表（样表如附1）。

七、付款条件：

中标单位试验结束出正规试验报告以后一月内付款。

八、评标办法：

1、本次招标评标采用最低单价评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按报价最低的投标人作为中标候选人。

九、 投标单位的《询价响应报价表》盖章有效，并在密封袋封口处加盖单位公章，在信封上注明所投维修项目类别，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。投标单位所提供的资料应为真实，若有虚假，由其自行承担一切后果。

十、开标时间： 2019年 1月 10日下午 2:30 ；开标地点：事务保障中心

十一、服务（甲方）单位为苏州工业园区服务外包职业学院  联系人：王勇    电话：62932208

苏州工业园区服务外包职业学院

2019年1月3日

窗体底端